## cronoprogramma
INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA SOTTOPASSI
N° | DESCRIZIONE | Periodicità | Ore intervento | DESCRIZIONE | Periodicità | Ore intervento | DESCRIZIONE | Periodicità |  | Ore intervento
1 | A VISTA | 15 gg | 8 ore | MECCANICI | 30 gg | 10 ore | MECCANICI | semestrale |  | 8 ore
| Verifica di buon funzionamento dell'impianto |  |  | Controllo cuscinetti e parti rotanti delle pompe |  |  | Misura prevalenza a mezzo manometri su tubazioni di mandata e ispirazione
| Verifica funzionamento elettropompe |  |  | Verifica pressostati e termostati
| Effettuare ispezione visiva delle normali conzioni operative |  |  | Verifica e presenza e leggibilità delle targhette a bordo macchina |  |  | ELETTRICI
| Verifica che non ci siano perdite di fluidi e rumori anomali |  |  | Controllo stato delle tubazioni |  |  | Verifica strumentale dei parametri elettrici di funzionamento dei motori e raffronto con i dati di targa
| Controllo visivo dello stato generale delle pompe e dei componenti asserviti |  |  | Controllo e pulizia valvole di non ritorno e o di fondo, apertura del corpo valvola, controllo del battente e della tenuta idraulica |  |  | Verifica coordinamento delle protezioni contro il sovracarico
Verifica coordinamento delle protezioni contro i corto circuiti
|  |  |  | ELETTRICI |  |  | Verifica integrità e leggibilità delle eventuali targhette identificative degli apparecchi, circuiti, quadri etc..
2 | MECCANICI |  |  | Controllo assorbimento elettrico dei motori |  |  | Prova strumentale tempi intervento interruttori differenziali
| Prova inserimento elettropompe |  |  | Verifica taratura termici, controllo funzionamento
| Controllo tenuta premistoppa pompe |  |  | Verifica contattori di potenza e rele ausiliari |  |  | VASCA
| Operazioni di intercambio delle pompe |  |  | Controllo degli automatismi di avvio (galleggianti sonde) |  |  | Pulizia vasche con acqua in pressione
| Esecuzione di cicli di apertura/chiusura ed eventuale lubrificazione delle valvole |  |  | Pulizia degli automatismi di avvio (galleggianti sonde) |  |  | Verifica della setticità delle acque con prelievi a campione ed analisi di laboratorio per accettarne mantenimento limiti prefissati
|  |  |  | Controllo alimentazioni elettriche e collegamenti alle unità di controllo |  |  | Controllo livelli
3 | ELETTRICI |  |  | Controllo senso di rotazione delle pompe
| Controllo corretta segnalazioni allarmi |  |  | Controllo funzionale degli asservimenti elettrici dei servocomandi (taratura, controlli etc.) |  |  | OPERAIO SPECIALIZZATO:
| Verifica eventuali anomalie fronte quadro |  |  | Prove di funzionalità con simulazioni dei livelli e controllo delle sequenze a quadro |  |  | Costo orario: | 34
|  |  |  | Pulizia bulbi e cavi da eventuali incrostazioni |  |  | Ore mensili: |  | 10
4 | VASCA |  |  | Verifica connessioni impianto a terra e7o equipotenziale |  |  | Ore annue: |  | 120 | 16
| Controllo e pulizie delle griglie e caditoie di raccolta poste ai margini della sede stradal/marciapiedi mediante aspirazione |  |  | Verifica funzionamento interruttori differenziali mediante testo di prova |  |  | Costo totale annuo: |  | 4080 | 544
| Controllo e pulizia filtri e cestelli da sedimenti o materiale vario se necessario mediante aspirazione dei fanghi, detriti, fogliame |  |  | Controllo efficienza segnalatori ottici e acustici
| Controllo livelli |  |  | Verifica degli elementi isolatori (fessurazioni, tracce di scariche superficiali)
controllo mantenimento isolamento elettrico ove previsto
5 | GRUPPI ELETTROGENI |  |  | Controllo mantenimento grado di protezione IP
| Prova a vuoto |  |  | Controllo serraggio morsetti, bulloni e viti
Controllo accensione automatico
| Verifica livello carburante gruppo elettrogeno |  |  | VASCA
Controllo e pulizia condutture di immissioni e scarico da sedimenti o materiale vario se necessario, medinte aspirazione
6 | OPERAIO QUALIFICATO: |  |  | Controllo e pulizia filtri e cestelli da sedimenti o materiale vario se necessario mediante aspirazione dei fanghi, detriti, fogliame
| Costo orario: | 25 |  | Controllo livelli
| Ore mensili: |  | 16
| Ore annue |  | 192 | GRUPPI ELETTROGENI
Verifica livello carburante gruppo elettrogeno
Rabbocco/sostituzione dell'olio motore secondo il programma fornito dalla casa costruttrice e secondo le prescrizioni
| Costo totale annuo: |  | 4800 | Verifica del livello dell'acqua al radiatore del gruppo elettrogenoed eventuale rabbocco/sostituzione
Verifica dell'acido delle batterie del gruppo elettrogeno ed eventuale rabbocco/sostituzione
Controllo funzionamento gruppo elettrogeno a seguito di verifica del livello dell'olio motore, della tensione della cinghia
Lubrificazione e ingrassaggio delle parti meccaniche
OPERAIO SPECIALIZZATO:
|  |  |  | Costo orario: | 34
|  |  |  | Ore mensili: |  | 10
|  |  |  | Ore annue: |  | 120
|  |  |  | Costo totale annuo: |  | 4080
QUADRO ECONOMICO:
|  | 2020 | 2021
| Ore totali annue: | 328 | 328
| Indennità settimanale reperibilità: € 40,85 x 52 sett. | 2124.2 | 2124.2
| Costo manutenzione programmata annua: | 9424 | 9424
| Totale: | 11548.2 | 11548.2
| IVA. 22% | 2540.604 | 2540.604
| Totale complesivo: | 14088.804 | 14088.804

## Rapporto compatibilità
Rapporto compatibilità per CRONOPROGRAMMA SERVIZI manutenzione 2020.xls
Data esecuzione: 18/12/2019 12:39
Se la cartella di lavoro viene salvata in un formato di file precedente o aperta in una versione precedente di Microsoft Excel, le caratteristiche elencate non saranno disponibili.
Perdita di fedeltà non significativa | Numero occorrenze | Versione
Alcune celle o stili di questa cartella di lavoro includono una formattazione non supportata nel formato di file selezionato. Tale formattazione verrà convertita nella formattazione più simile disponibile. | 7 | Excel 97-2003